## CESTE I DR.
Naručitelj: GRAD ORAHOVICA,F.Gavrančića 6, 33515 Orahovica, OIB: 99870159112
Građevina: GRADNJA PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - FAZA 1, "Poduzetnička zona Orahovica", ORAHOVICA, Dalmatinska bb, k.č.br. 2382/8 k.o. Orahovica
Projekt ref.br. KK.03.1.2.03.0056
TROŠKOVNIK RADOVA
GRADNJA PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - FAZA 1
PODUZETNIČKA ZONA ORAHOVICA
U K U P N A R E K A P I T U L A C I J A R A D O V A
1. | CESTE, NOGOSTUPI I PARKIRALIŠTA |  |  | 0 | kn
2. | OBORINSKA ODVODNJA |  |  | 0 | kn
3. | SANITARNO - FEKALNA KANALIZACIJA |  |  | 0 | kn
4. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  | 0 | kn
5. | VODOOPSKRBNA MREŽA |  |  | 0 | kn
6. | PLINOVODNA MREŽA |  |  | 0 | kn
| UKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA : |  |  | 0 | kn
| UKUPNO: |  |  | 0 | kn
| PDV 25 % |  |  | 0 | kn
| UKUPNO SA PDV-om: |  |  | 0 | kn
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Naručitelj: GRAD ORAHOVICA,F.Gavrančića 6, 33515 Orahovica, OIB: 99870159112
Građevina: GRADNJA PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - FAZA 1 "Poduzetnička zona Orahovica, ORAHOVICA", Dalmatinska bb, k.č.br. 2382/8 k.o. Orahovica
Projekt ref.br. KK.03.1.2.03.0056
TROŠKOVNIK RADOVA
GRADNJA PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - FAZA 1
PODUZETNIČKA ZONA ORAHOVICA
CESTE , NOGOSTUPI I PARKIRALIŠTA
OPĆI UVJETI
Svi geodetski radovi kao iskolčenje koje podrazumijeva prenošenje podataka o mjerama/položaju radova ili građevina iz projekta, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka osobito za vrijeme izvedbe prostorno i vremenski promjenjivih zemljanih radova, predaju radova ukupnog iskolčenja te konačne izmjere izvedenih radova i građevina naručitelju, ne iskazuju se kroz pojedinačne troškovničke stavke niti se obračunavaju posebno, nego ih je potrebno ukalkulirati u jedinične cijene.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji ili drugim odgovarajućim propisima
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.
Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa glavnog projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača.
Investitor stavlja na raspolaganje teren, koji je potreban za zemljane radove, s izuzetkom deponije za otpad. Izvođač se prije izvođenja radova mora informirati o točnom smještaju prepreka, kao vodova, kablova, kanala, oznaka i si. i po potrebi ishoditi dopuštenje za kopanje od nositelja (vlasnika) prava.
Sve iskope, koji se odvijaju u materijalima C kategorije treba obaviti prema predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija.
Količine širokog iskopa za obračun utvrđuju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom stanju, u okviru projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni inženjer.
U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad potreban za izradu iskopa temelja građevnih jama, tj. iskopi, potrebna razupiranja, oplate, sva odvodnja, vertikalni prijenos i privremeno odlaganje iskopanog materijala, njegov utovar u prijevozna sredstva, prijevoz na određena mjesta i istovar, kao i uređenje i čišćenje terena poslije završetka ovih poslova, a sve prema opisu iz ovog potpoglavlja, pa izvođač nema pravo zahtijevati bilo kakve dodatne naknade
Cijenama je pokriveno između ostalog: - poteškoće zbog mokrog iskopanog materijala - poteškoće, koje su uvjetovane godišnjim dobom ili nepovoljnim vremenom i s kojima se normalno mora računati - uklanjanje normalnih padalina - mjere zaštite od normalnih padalina - prebacivanje strojeva i uređaja na području gradilišta, ukoliko za to nije zadužen Nalogodavac - osiguranje prometa i tekuće čišćenje korištenih javnih ulica i puteva, ukoliko su prouzročene zemljanim radovima i ukoliko se izričito ne radi o Posebnim odredbama - zaštita od prašine pri transportima - međuskladištenje na zahtjev Izvođača
S cijenama nije pokriveno: - radovi držanja vode, ukoliko se ne radi o uklanjanju padalina - vrijeme zastoja pri prekidu zbog pronalaženja zaostalih streljiva i povijesno značajnih iskapanja
Iskopani materijal mora načelno odvesti Izvođač na deponiju po svom izboru, ukoliko nije drugačije navedeno. Iskopan materijal, koji je potreban za ponovno punjenje, skladištit će se privremeno u dogovoru s Nalogodavcem, ukoliko ne može ostati na mjestu ugradnje. Ako Nalogodavac kao privremeno skladištenje ili deponiju odredi odlagalište, onda je to obvezatno za predaju ponude. U okviru izvođenja gradnje može se dogovoriti nešto drugo. Ako u Popisu radova nije određeno, mora se za iskopani materijal, koji se općenito može ponovno koristiti (npr. humus, šljunak, pijesak, glina, prirodni kameni materijal), prije nego se stavi na raspolaganje, postići dogovor.
Kod zemljanih radova i zatrpavanja treba obratiti pažnju da se ugradi zemlja ili kamen, koje je prikladno za predviđenu svrhu primjene. Ako postoje opravdane sumnje u sposobnost sabijanja, treba informirati nadzornog inženjera radi traženja rješenja.
Izvođač je dužan prije zatrpavanja jarkova provjeriti da u prostoru, koji treba zatrpati, nema građevinskog otpada, smeća i si. Ako to nije slučaj, treba odmah izvijestiti Nalogodavca.
Svi betonski i armiranobetonski radovi izvode se klasom betona koja je određena proračunom konstrukcije. Ugradnja betona obuhvaća njegovu dobavu, ugradnju, zbijanje i njegovanje. Ugradnja armature obuhvaća dobavu odgovarajućeg materijala, izradu armature te njezinu ugradnju u konstrukciju. Armatura se izrađuje od armaturnog željeza klase B500 u šipkama ili klase B500 u obliku povarenih armaturnih mreža. Izrada oplate se odnosi na dobavu potrebnog materijala, izradu oplate od rezane građevinske daske ili specijalnih građevinskih ploča, te njezinu pripremu za ugradnju betona, te rastavljanje oplate nakon procesa vezanja betona, njezino čišćenje i uklanjanje sa građevine. Izvođenje svih betonskih i armiranobetonskih radova potrebno je uskladiti u potpunosti sa odredbama proračuna konstrukcije.
Sve konstruktivne bravarske stavke uključuju izradu radioničkog i montažnog nacrta, radioničku pripremu konstrukcije za antikorozivnu zaštitu, premaz za zaštitu od korozije, te pokrivni premaz PU lakom u dva sloja.
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Krčenje i vađenje postojećeg grmlja i niskog raslinja uz trasu te utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju na udaljenosti do 5 km.
| Obračun po m2 očišćene površine. | m2 | 80 |  | 0
1.2. | Strojno zasijecanje asfalta postojeće ceste na spoju sa novom cestom radi uklapanja nove kolničke konstrukcije, te radi iskopa rova za polaganje, odnosno izmiještanje plinskog magistralnog cjevovoda. Radove izvoditi prema O.T.U. I , točka 1.2.2. ili jednakovrijedan
____________________________________________
| Obračun po m' | m' | 42 |  | 0
1.3. | Strojno uklanjanje postojećih oštećenih cestovnih rubnjaka uz ručnu pripomoć, sa sjeveroistočne strane postojeće ceste-kraka 1, utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju udaljenosti do 5 km.
| Obračun po m' | m' | 490 |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
1.4. | Probni iskopi za utvrđivanje mjesta postojećih instalacija plinske, elektro i vodovodne mreže. Iskopi su do dubine 100 cm, širine 50 cm dužine 200 cm. Nakon označavanja mjesta postojećih instalacija rov strojno zatrpati.
| Obračun po m3. | m3 | 18 |  | 0
1.5. | Nabava i doprema materijala, prirodnog šljunka granulacije 0-31,5mm i betona klase C - 20/25, te izrada armirano-betonske (AB) ploče iznad postojećih instalacija, širine 70 cm, dužine 150 cm i debljine 10 cm, na sloju šljunka debljine 15 cm, a radi zaštite postojećih instalacija. Ploču je potrebno armirati sa MA Q-188 Čelik B500B/A.
| Podloga od šljunka | m3 | 4.4 |  | 0
| Beton C-20/25 | m3 | 2.9 |  | 0
| Armatura MA Q-188 | kg | 90 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojno skidanje humusa, na trasama ceste, nogostupa, parkirališta, kolnih prilaza za parcele i prilaznih cesta parkiralištima u debljini sloja od 20 cm, sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 5 km, te grubim razastiranjem na deponiji. Radove izvoditi prema HRN U.E1.010. I OTU 2-02.3., 2-06., 2-03. ili jednakovrijedan.
_____________________________________________
Obračun po m3.
| - ceste | m3 | 302 |  | 0
| - nogostupi | m3 | 365 |  | 0
| - parkirališta | m3 | 1162 |  | 0
2.2. | Strojni iskop zemlje III kategorije, na trasama ceste, nogostupa, parkirališta, kolnih prilaza za parcele i prilaznih cesta parkiralištima u debljini sloja od 30 cm, sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 5 km, te grubim razastiranjem na deponiji. U stavku se uračunava i iskop rova za drenažu. Radove izvoditi prema HRN U.E1.010. I OTU 2-02.3., 2-06., 2-03. ili jednakovrijedan.
_____________________________________________
Obračun po m3.
| - ceste | m3 | 1084 |  | 0
| - nogostupi | m3 | 453 |  | 0
| - parkirališta | m3 | 1742 |  | 0
| - rov za drenažu | m3 | 75 |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
2.3. | Izrada, planiranje i uređenje posteljice u zemljanom materijalu. Pad posteljice prema drenažnoj cijevi treba iznositi 4 %.Obuhvatiti planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti Ms=30 MN/m2 za cestu i parkiralište i 20 MN/m2 za nogostup. Radove izvoditi prema O.T.U. II, točka 2-10.3. ili jednakovrijedan
_____________________________________________
| Obračun po m2 . | m2 | 9981 |  | 0
2.4. | Dobva i ugradba sloja pijeska granulacije 0-4 mm na mjestima gdje se nasipava do kote planuma. Pijesak se razastire i zbija kao posteljica do Mzb=30 MN/m2.
| Obračun po m3. | m3 | 4991 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANII RADOVI: |  |  |  | 0
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1. | Izrada nosivog sloja od kamenog materijala – drobljena kamena mješavina - kamen 0/60 mm, nasipa se na pripremljenu podlogu posteljice. Ukupna debljina sloja je 45 cm u zbijenom stanju za cestu i parkirališta. Modul stišljivosti je 100MN/m2. U količini je i kamen za drenažni sloj. Zbijanje vršiti vibrovaljcima do traženog modula stišljivosti - Ms=100 MN/m2. Rad obuhvaća dobavu materijala, razastiranje materija, planiranje i zbijanje.
| Obračun po m3 ugrađenog kamena. | m3 | 4239 |  | 0
3.2. | Dobava i ugradnja montažnih betonskih rubnjaka dimenzija 18/24/100, obostrano za cestu. Rubnjaci se ugrađuju u sloj betona C 16/20 ( 0,07 m3/m'). Fuge se zalijevaju cementnim mortom.
| Obračun po m' rubnjaka. | m' | 1208 |  | 0
3.3. | Dobava i ugradnja montažnih betonskih kanalica dimenzija 10/40/50, između slivnika. Kanalice se ugrađuju u sloj betona C 16/20 ( 0,07 m3/m'). Fuge se zalijevaju cementnim mortom.
| Obračun po m' kanalice. | m' | 470 |  | 0
3.4. | Izrada nosivog sloja od kamenog materijala za pješačke staze - drobljena kamena mješavina - kamen 0/60 mm, nasipa se na pripremljenu posteljicu. Debljina kamena 30 cm. Modul stišljivosti 50 MN/m2. Rad obuhvaća dobavu, razastiranje i zbijanje kamena.
| Obračun po m3. | m3 | 453 |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
3.5. | Dobava i ugradba rubnog kamena (betonskog rubnjaka) za pješačke staze dimenzija 10/15/100 (ravni). Ugrađuje se u sloj betona C 16/20 ( 0,07 m3/m').
| Obračun po m'. | m' | 1569 |  | 0
3.6. | Dobava i ugradba betonske galanterije u sivoj boji, RAL 7030, postavljene na sloj pijeska granulacije 0-4 mm. Postavlja se na svim raskrižjima na nogostupima i to sa upuštenim rubnjacima. Betonska galanterija je debljine 8 cm, a podložni sloj pijeska 10 cm.
| Obračun po m2 betonske galanterije. | m2 | 17.4 |  | 0
| Obračun po m3. pijeska. | m3 | 1.8 |  | 0
| UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
4. | ASFALTERSKI RADOVI
4.1. | Dobava i ugradba bitumeniziranog nosivog sloja BNS 32 A debljine 9 cm u uvaljanom stanju za ceste i parkirališta, te 6 cm za pješačke staze. Radove izvoditi prema HRN U.E9.021., OTU 5-04. ili jednakovrijedan
_____________________________________________
| Obračun po m2 - ceste i parkirališta - 9 cm | m2 | 7379 |  | 0
| - pješačke staze - 6 cm | m2 | 1040 |  | 0
4.2. | Dobava i ugradba habajućeg sloja asfaltbetona AB 11 debljine 4 cm u uvaljanom stanju za kompletnu širinu kolnika i parkirališta, te 3 cm za pješačke staze. Radove izvoditi prema HRN U.E4.014., OTU 6-03. ili jednakovrijedan.
_____________________________________________
Obračun po m2
| - debljina 4 cm | m2 | 10674 |  | 0
| - debljina 3 cm | m2 | 1040 |  | 0
| UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | KONTROLA IZVEDBE
5.1. | Kontrolna ispitivanja materijala i radova, uzimanje uzoraka, laboratorijska ispitivanja sa izdavanjem atesta, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva kolničke konstrukcije.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO KONTROLA IZVEDBE |  |  |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
6. | OPREMA CESTE
6.1. | Dobava i postavljanje prometnih znakova, prema O.T.U. VI, točka 9-01. ili jednakovrijedan
_____________________________________________
Obračun po komadu ugrađenog znaka, veličine Normalni (II) prema obliku i dimenzijama. U cijenu obuhvatiti sav rad i materijal (stupovi 2,8 m, bet. stope i slično).
| - Prometni znak oznake: - B02 | kom | 2 |  | 0
| - Prometni znak oznake: - C02 | kom | 6 |  | 0
| - Prometni znak oznake: - C21 | kom | 1 |  | 0
| - Prometni znak oznake: - C22 | kom | 2 |  | 0
| - Prometni znak oznake: - C35 | kom | 11 |  | 0
6.2. | Ličenje razdjelne crte bijele boje RAL 9003,širine 10 cm. Radove izvoditi prema HRN U.S4.221. I OTU 9-02.1. ili jednakovrijedan
_____________________________________________
| Obračun po m' - puna crta | m1 | 26 |  | 0
| Obračun po m' - isprekidana crta 3-3-3 m | m1 | 704 |  | 0
6.3. | Ličenje STOP crte š=0,5 m, pune i isprekidane. Radove izvoditi prema HRN U.S4.225. I OTU 9-02.2. ili jednakovrijedan
_____________________________________________
| Obračun po m'. - puna crta | m1 | 18 |  | 0
| Obračun po m'. - isprekidana crta | m1 | 18 |  | 0
6.4. | Ličenje pješačkih prijelaza. Radove izvoditi prema OTU 9-02.2. ili jednakovrijedan
_____________________________________________
| Obračun po m2. | m2 | 102 |  | 0
| UKUPNO OPREMA CESTE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA - CESTE,NOGOSTUPI, PARKIRALIŠTA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0 | kn
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0 | kn
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  | 0 | kn
4. | ASFALTERSKI RADOVI |  |  | 0 | kn
5. | KONTROLA IZVEDBE |  |  | 0 | kn
6. | OPREMA CESTE |  |  | 0 | kn
| REKAPITULACIJA RADOVA : |  |  | 0 | kn
TROŠKOVNIK RADOVA
GRADNJA PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - FAZA 1
PODUZETNIČKA ZONA ORAHOVICA
OBORINSKA ODVODNJA
OPĆI UVJETI
Zemljani radovi na oborinskoj odvodnji izvode se kako bi se oborinske vode okolnog terena koje se slijevaju ka prometnici prihvatile obodnim kanalima (jarcima) te odvele izvan pojasa prometnice. Jarci se izvode segmentnog, trapeznog ili drugog presjeka koji je zadan projektom. Jarci mogu biti neobloženi i obloženi. Dno jarka u nožici nasipa, u bilo kojem poprečnom presjeku ceste, mora biti niži od visine vanjskog ruba najnižeg nosivog sloja kolničke konstrukcije za min 30 cm.
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim uvjetima za predmetne radove.
Za izradu drenaža dno rova mora biti na dubini većoj od dubine smrzavanja tla, uređeno i isplanirano u zadani nagib i pad dna prema projektu. Drenažne cijevi su tvornički proizvedene perforirane cijevi od betona ili tvrdog PVC profila prema projektu i polažu se na preuzetu podlogu, oblažu se filtarskim slojem od šljunka ili tucanika krupnoće 8-63 mm, debljine sukladno odredbama HRN U. S4. 062. ili jednakovrijedno: _____________________________________________Ugradnja filtarskog kamenog sloja prema projektu izvodi se nakon ugradnje drenažne cijevi. Rov se iznad drenažnog sloja ispunjava zrnatim kamenim materijalom kakvoće i zbijenosti ovisno o uvjetima iz projekta.
Sve oborinske vode s kolnika ceste, bankina i pokosa usjeka prihvaćaju se elementima površinske odvodnje (rubnjak, rigol i slivnik s kišnom rešetkom) i putem revizionih okana uvode u kanalizaciju. Cestovna kanalizacija se shodno postavljenim uvjetima, gradi kao zatvoreni ili otvoreni odvodni sustav. Tretman prihvaćene vode ovisi postavljenim uvjetima i mjerama vodozaštite za područja kroz koji cesta prolazi. Kanalizacija mora biti izvedena prema detaljima predviđenim u projektu i u skladu s općim tehničkim uvjetima.
Za cestovnu kanalizaciju koriste se okrugle, betonske ili PVC cijevi ili od drugih materijala koji udovoljavaju propisanim uvjetima iz projekta i imaju potvrdu i dopuštenje ugradnje u Republici Hrvatskoj. Kanalizacijske cijevi se ugrađuju na pripremljeni podložni sloj od pijeska ili betona. Postavljanje cijevi može započeti tek nakon što nadzorni inženjer preuzme podlogu, geodetskom kontrolom na svakom projektnom profilu a po potrebi i gušće.
Betonski propusti se općenito izvode prema odredbama općih tehničkih uvjeta, gdje su propisane odredbe o izradi i ugradnji betona, postavljanju armature, skela i oplata i izradi izolacija.
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
1. | OBORINSKA ODVODNJA
1.1. | Pročišćavanje postojećeg otvorenog kanala za oborinsku odvodnju s ceste, sa iskopom zemljanog materijala i odvozom na deponiju udaljenosti do 5 km. Obračun po m3.
|  | m3 | 563 |  | 0
1.2. | Iskop kanalizacijskog rova širine 0,8 - 1,2 m, dubine 1,5-2,5 m. Zemlju deponirati u stranu. Osiguranje rova izvesti razupiranjem sukladno propisima i pravilima struke. Obračun po m3.
| Strojni iskop | m3 | 886 |  | 0
| Ručni iskop | m3 | 99 |  | 0
1.3. | Planiranje dna rova sa točnošću plus-minus 2 cm.
| Obračun po m2. | m2 | 604 |  | 0
1.4. | Dobava i ugradba sloja pijeska granulacije 0 - 4 mm, debljine 15 cm na dno rova sa razastiranjem i planiranjem, te oko i iznad cijevi nakon ugradnje u sloju od 10 cm debljine.
| Obračun po m3. | m3 | 312 |  | 0
1.5. | Ručni Iskop drenažnog jarka, sa utovarom i odvozom zemlje na deponiju do 5 km.
|  | m3 | 120 |  | 0
1.6. | Dobava i ugradba PVC cijevi profila 110 mm za drenažu prometnica.
| Obračun po m'. | m1 | 927 |  | 0
1.7. | Dobava i ugradba sloja šljunka granulacije d=16-31,5 mm za drenažu prometnica
|  | m3 | 120 |  | 0
1.8. | Dobava i ugradba PEHD cijevi na postavljenu posteljicu od pijeska granulacije 0 - 4 mm , sa stalnom kontrolom nivelete .
| Obračun po m'- cijevi PEHD promjera 400 mm | m' | 548 |  | 0
1.9. | Dobava i ugradba betonskih ploča debljine 10 cm, dimenzija 50 x 50 cm. Postavljaju se u dno i pokose kanala na podložni sloj šljunka granulacije 0 - 31,5 mm debljine 10 cm. Oblaganje se vrši 1,0 m lijevo i desno od uljeva cijevi u kanal, te pokosa kanala.
| Obračun po m2 ploča. | m2 | 25.25 |  | 0
| Obračun po m3 šljunka. | m3 | 3 |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
1.10. | Dobava i ugradba tipskih revizijskih okana, izrađenih od PEHD elemenata dimenzija 100 × 100 cm, visine 300 cm, sa teškim kanalizacijskim poklopce veličine 60x60 cm. Okna su opremljena čeličnim penjalicama.
| Obračun po komadu PEHD okana. | kom | 11 |  | 0
1.11. | Dobava i ugradba tipskih slivnika za odvodnju oborinske vode, sa čeličnom slivnom rešetkom veličine 40x40 cm, te spojnim cijevima BC- profila 200 mm /spoj na kanalizaciju/. Slivnici su sa taložnikom dubine 100 cm .
| Obračun po komadu slivnika | kom | 15 |  | 0
| Obračun po m' spojnih cijevi profila 200 mm | m1 | 150 |  | 0
1.12. | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa u slojevima od 30 cm, sa laganim zbijanjem materijala, do traženog modula stišljivosti Ms=30 MN/m2
| Obračun po m3. | m3 | 843 |  | 0
1.13. | Utovar viška zemlje u prijevozna sredstva i odvoženje na dozvoljeno mjesto, sa istovarom i planiranjem.
| Obračun po m3. | m3 | 390 |  | 0
1.14. | Dobava i postavljanje razupora na dubinama rova večim od 1,2 m . Razupiranje rova je obostrano. U cijeni je i demontaža razupora.
| Obračun po m2. | m2 | 1600 |  | 0
1.15. | Dobava i ugradba betonskih cijevi za cijevne propuste. Cijevi se polažu na sloj šljunka granulacije 0 - 31,5 mm, debljine 15 cm. Izrada armirano betonskih krilnih zidova betonom C 25/30 na svim propustima i ograde od čeličnih cijevi promjera 50 mm i visine 100 cm.
| Obračun po m' betonskih cijevi profila 50 cm, sa podložnim šljunkom granulacije 0 - 31,5 mm, nasipom iznad cijevi,obložnim betonom 0,4 m3/m', dvostranom oplatom 1,2 m2/m' i kompletnom ugradbom | m1 | 122.6 |  | 0
| armirano betonski krilni zidovi betonom C 25/30 u oplati | kom | 16 |  | 0
| ograda visine 100 cm | m1 | 44 |  | 0
1.16. | Dobava i ugradba PEHD zaštitnih cijevi na prijelazima ispod ceste. Profil cijevi 450 mm.
| Obračun po m' ugrađenih cijevi. | m1 | 104 |  | 0
| UKUPNO OBORINSKA ODVODNJA |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK RADOVA
GRADNJA PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - FAZA 1
PODUZETNIČKA ZONA ORAHOVICA
SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA
OPĆI UVJETI
Svi radovi na sanitarno-fekalnoj kanalizaciji moraju biti obavljeni u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim uvjetima za predmetne radove.
Za kanalizaciju koriste se okrugle, betonske ili PVC cijevi ili od drugih materijala koji udovoljavaju propisanim uvjetima iz projekta i imaju potvrdu i dopuštenje ugradnje u Republici Hrvatskoj. Kanalizacijske cijevi se ugrađuju na pripremljeni podložni sloj od pijeska ili betona. Postavljanje cijevi može započeti tek nakon što nadzorni inženjer preuzme podlogu, geodetskom kontrolom na svakom projektnom profilu a po potrebi i gušće.
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
1. | SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA
1.1. | Iskop kanalizacijskog rova širine 0,8 - 1,2 m, dubine 1,5-3,5 m. Zemlju deponirati sa strane. Obračun po m3.
| - strojno | m3 | 1266 |  | 0
| - ručno | m3 | 140 |  | 0
1.2. | Planiranje rova sa točnošću plus-minus 2 cm.
| Obračun po m2. | m2 | 708 |  | 0
1.3. | Dobava i ugradba pijeska granulacije 0 - 4 mmm - na dno rova debljine 15 cm, oko cijevi i iznad cijevi debljine 10 cm.
| Obračun po m3 | m3 | 245 |  | 0
1.4. | Dobava i ugradba kanalizacijskih cijevi PEHD na postavljenu posteljicu od pijeska, granulacije 0 - 4 mm, sa stalnom kontrolom nivelete.
| Obračun po m'.- profil 315 mm | m1 | 45 |  | 0
| Obračun po m'- profil 250 mm | m1 | 595 |  | 0
1.5. | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa, u slojevima od 30 cm, sa laganim zbijanjem.
| Obračun po m3. | m3 | 1155 |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
1.6. | Dobava i ugradba tipskih revizijskih okana, izrađenih od PEHD elemenata, promjera fi 100 cm, visine 300 cm, te sa teškim kanalizacijskim poklopcem veličine 60x60 cm i čeličnim penjalicama.
| Obračun po komadu ugrađenih okana. | kom | 13 |  | 0
1.7. | Dobava i ugradba teških kanalizacijskih poklopaca veličine 60 × 60 cm, koji nedostaju na postojećim revizijskim oknima, s nosivošću od 400 kN.
| Obračun po komadu ugrađenog poklopca. | kom | 16 |  | 0
1.8. | Utovar viška zemlje u vozila i odvoženje na dozvoljeno mjesto do 5 km udaljenosti sa istovarom i planiranjem.
| Obračun po m3. | m3 | 280 |  | 0
1.9. | Dobava i postavljanje razupora za rov na dubinama većim od 1,2 m. Razupiranje je obostrano, a u cijenu obuhvatiti i demontažu.
| Obračun po m2. | m2 | 1180 |  | 0
1.10. | Dobava bušaće garniture u pripremljene radne jame za bušenje ispod postojeće ceste. Cijenom obuhvatiti montiranje bušaće garniture, utiskivanje zaštitne čelične cijevi za profil PEHD 400 mm te ugradbu kanalizacijske cijevi - 315 (250) mm, demontaža i zatrpavanje radnih jama.
| Obračun po m'. | m1 | 22 |  | 0
| UKUPNO SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK RADOVA
GRADNJA PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - FAZA 1
PODUZETNIČKA ZONA ORAHOVICA
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
- | Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
- | U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
- | U cijenu također ukalkulirati troškove autodizalice za rad na visini od 10m.
- | Radeći ponudu obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte, te tražiti pojašnjenje prije zaključivanja ponude.
- | Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti investitoru u 2 pisana primjerka i 1 elektronskom primjerku (pdf format).
- | Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase (posebno se to odnosi na kabele većih presjeka).
- | Oznake razdjelnika izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima.
- | Sve kabele označiti metalnim pločicama na oba kraja.
- | U cijenu stavke polaganja podzemnih vodova (javna vanjska rasvjeta i DTK) potrebno je uključiti izradu elaborata iskolčenja, iskolčenje prije početka radova, elaborat snimanja podzemnih vodova i ovjeru u uredu za katastar. Također u cijenu stavke uključiti pronalaženje postojeće infrastrukture u dogovoru sa distributerima.
- | Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti čišćenje objekta nakon izvedenih elektromontažnih radova i odvoz otpada na deponiju pružatelja komunalne usluge na udaljenosti od 5km.
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
1. | JAVNA RASVJETA
1.1. | Isporuka , montaža i spajanje ormarića javne rasvjete oznake u nacrtu RRP 13 sastavljen od:
| Poliesterski ormar dimenzija 1x0,8x0,3m±10% komplet sa poliesterskim temeljem dimenzija max. 1x0,9x0,3mm±10%. Ormar mora biti iz dva polja. Jedno polje je predviđeno za smještaj mjerne opreme. | kom | 1 |  | 0
| postolje za brojilo | kom | 1 |  | 0
| rastavna sklopka za NV osigurače 160 A | kom | 6 |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
| sklopnik tropolni 63 A | kom | 2 |  | 0
| uklopni sat | kom | 1 |  | 0
| NV osigurač 50A | kom | 3 |  | 0
| NV osigurač 20A | kom | 15 |  | 0
| automatski osigurač B6 | kom | 2 |  | 0
| automatski osigurač C16 | kom | 1 |  | 0
| odvodnik prenapona kao 275V, 20kA, klase II+ podnžje | kom | 3 |  | 0
| utičnica OG 16 A | kom | 1 |  | 0
| prekidač 10A/1p OG | kom | 1 |  | 0
| fluorescentna rasvjetna armatura 1 x 18 W | kom | 1 |  | 0
| grebenasta sklopka 63A/3P/0-1 -ugradnja na DIN nosač | kom | 1 |  | 0
| grebenasta sklopka 10A/1P/1-0-2 -ugradnja na DIN nosač | kom | 1 |  | 0
| perforirana kabelska kanalica 60 x 30 mm, 2m | kom | 2 |  | 0
| bakrena sabirnica 30 x 3 x 1000 mm | kom | 2 |  | 0
| potporni izolator 2M8 | kom | 10 |  | 0
| tipska polucilindar bravica s ključem | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO | komplet | 1 | 0 | 0
0
1.2. | Strojni iskop kabelskog rova dim. 0,8 x 0,4 m, zajedno sa zatrpavanjem i posipanjem pijeskom u visini od 10 cm, granulacije 0 - 4 mm.
|  | m' | 1057 |  | 0
1.3. | Isporuka, dovoz na gradilište i polaganje kroz zemljani rov kabela PP00 -A 4 x 25 + 2,5 mm²
|  | m' | 1434 |  | 0
1.4. | Isporuka, dovoz na gradilište i polaganje kroz zemljani rov traku za upozorenje " POZOR ENERGETSKI KABEL "
|  | m' | 1057 |  | 0
1.5. | Isporuka, dovoz na gradilište i polaganje zaštitne PEHD promjera 50mm, debljine stijenke min. 17,6mm, za kabel ispod prometnica
|  | m' | 110 |  | 0
1.6. | Isporuka, dovoz na gradilište i polaganje konusnog vruče cinčanog stupa visine 10m.
|  | kom | 32 |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
1.7. | Izrada temelja za stup dim. 1,1 x 1,1 x 1,2 m, komplet sa formiranjem rova iskopom zemlje od 1,5 m3, izradom drvene oplate od 4,5 m2, ugradnjom betona C 20/25, ugradnjom armature MA Q-335 B500 i ugradnjom čelične šablone sa četiri anker vijka M27
|  | kom | 32 |  | 0
1.8. | Izrada završetaka i spajanje krajeva kabela u ormarićima i stupovima javne rasvjete.
|  | kom | 34 |  | 0
1.9. | Isporuka i polaganje kroz čelični stup kabela PP -Y 3 x 1,5 mm² sa spajanjem u razdjelnici stupa i svjetiljci
|  | m' | 320 |  | 0
1.10. | Isporuka i montaža u pripremljeni otvor rasvjetnog stupa razdjelnice u zaštiti IP54 (1 kom osigurač B6, 4 kom redne stezaljke 25 mm2, DIN nosač 20 cm)
|  | kom | 32 |  | 0
1.11. | Isporuka montaža i spajanje cestovne LED svjetiljke, kućište tlačno ljevani aluminij, optički pokrov kaljeno ravno staklo, stupanj zaštite IP66, IK08, klasa zaštite II, ukupna snaga ≤90W, svjetlosni tok ≥11860lm, iskoristivost svjetiljke >130lm/W, nasad na stupØ60 ili 76mm bez dodatnog pribora, mogućnost podešavanja nagiba od 0° do 10°, boja svjetla 3000K, zaštita od prenapona ≥10kV, životni vijek min. 100.000 h B10L90 ili bolje, ili jednakovrijedno
_____________________________________________
|  | kom | 32 |  | 0
1.12. | Zaštita stupova do visine 1 m bitumenskom crnom bojom
|  | kom | 32 |  | 0
1.13. | Mjerenje instalacije javne rasvjete (otpor izolacije kabela, otpor petlje, struje kratkog spoja i mjerenje neprekinutosti zaštitnog vodiča). Nakon izvršenih mjerenja sastaviti zapisnik o ispitivanju u 2 pisana primjerka.
|  | komplet | 1 |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
1.14. | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacije javne rasvjete u 2 pisana primjerka i 1 elektroničkom primjerku (pdf-format).
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
2. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
2.1. | Isporuka i polaganje trake FeZn 25 x 4 mm
|  | m' | 1363 |  | 0
2.2. | Isporuka i montaža križne spojnice za međusobno spajanje čelične pocinčane trake sa zalijevanjem bitumenom
|  | kom | 44 |  | 0
2.3. | Izrada mjernog spoja poja na stupove javne rasvjete, ormariće javne rasvjete
|  | kom | 36 |  | 0
2.4. | Mjerenje otpora uzemljivača sa izradom zapisnika o mjerenju u 2 pisana primjerka.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
3. | DISTRIBUTIVNA TELEFONSKA KANALIZACIJA
3.1. | Strojni iskop kabelskog rova dim.0,8 x 0,4 m , zajedno sa zatrpavanjem i posipanjem pijeskom granulacije 0 - 4 mm, u visini od 10 cm
|  | m' | 1050 |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
3.2. | Dobava i postava kabelskog montažnog zdenca dimenzija max. 1,1x1,2x0,8m, komplet s uvodnim pločama za 4(3) cijevi Ø50 mm i 4(2) cijevi Ø110 mm, te ljevano željeznim poklopcem dimenzija max. 730x925mm, nosivosti 125 kN i natpisom telefon. U stavku ulazi: | kom | 22 |  | 0
- postava zdenca uz pomoć autodizalice,
- zatrpavanje oko zdenca,
- postava uvodnih ploča i poklopca,
- obrada oko ulaza cijevi i brtvljenje cijevi koje neće biti zauzete.
3.3. | Isporuka, dovoz na gradilište i polaganje zaštitne PEHD cijevi promjera 110mm, debljina stijenke min. 17,6 mm. Nakon polaganja cijevi ispitati prohodnost istih.
|  | m' | 2100 |  | 0
3.4. | Isporuka, dovoz na gradilište i polaganje zaštitne PEHD cijevi promjera 50mm, debljina stijenke min. 17,6 mm. Nakon polaganja cijevi ispitati prohodnost istih.
|  | m' | 4200 |  | 0
3.5. | Isporuka, dovoz na gradilište i polaganje kroz zemljani rov traku za upozorenje "POZOR TK KABEL"
|  | m' | 1050 |  | 0
3.6. | Izrada projekta izvedenog stanja distributivne telefonske kanalizacije u 2 pisana primjerka i 1 elektroničkom primjerku (pdf-format).
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO DISTRIBUTIVNA TELEFONSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA
1. | JAVNA RASVJETA |  |  | 0 | kn
2. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  | 0 | kn
3. | DISTRIBUTIVNA TELEFONSKA KANALIZACIJA |  |  | 0 | kn
| UKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA : |  |  | 0 | kn
TROŠKOVNIK RADOVA
GRADNJA PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - FAZA 1
PODUZETNIČKA ZONA ORAHOVICA
VODOOPSKRBNA MREŽA
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
OPĆI UVJETI
Radove treba izvesti u cijelosti prema tehničkom opisu, specifikaciji opreme, materijala i radova, nacrtima, prema važećim hrvatskim propisima i normama, te pravilima struke.
Izvoditelj je dužan u građevinu ugrađivati materijal i opremu koja odgovara propisnoj ili ugovorenoj kvaliteti. Dužan je izvršiti odgovarajuća ispitivanja materijala, opreme i kvalitete radova, te pružiti dokaze o kvaliteti upotrebljenog materijala, opreme i izvedenih radova. Dužan je investitoru omogućiti kontrolu radova, opreme i materijala.
Sva oprema, cijevi i cijevni elementi, zaporni organi, spojni elementi i armatura trebaju točno odgovarati specifikaciji i trebaju imati atest proizvođača o izvršenom tvorničkom ispitivanju koje je izvoditelj dužan predočiti nadzornom inženjeru investitora prije početka montažnih radova.
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Ručni iskop probnih rovova u zemljanim površinama radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6x1,2x2,0 m (1,44 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu.
Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Potrebno je iskopati ukupno 10 probnih šliceva.
| Obračun po m3 iskopa. | m3 | 18 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Iskop rova za polaganje cjevovoda DN 110 vodoopskrbne mreže širine 60cm, a dubine prema niveleti uzdužnog profila u tlu C kategorije. Iskop vršiti s pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna, te odbacivanjem materijala s jedne strane rova tako da druga strana ostane slobodna za prolaz vozila i montažu cjevovoda. Iskop je predviđen strojno i ručno duž cijele trase cjevovoda. Zbog položenih podzemnih instalacija (HT, elektro, VT i ST plinovod i sl.) neophodno je iskop vršiti pažljivo, posebno kod križanja s postojećim instalacijama.
Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu obujma zemljanih masa.
Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik i evidencijom, obračunom u građevinskoj knjizi.
U jediničnu cijenu iskopa zemljanog materijala uračunato je i potrebno sniženje nivoa podzemne vode, odnosno crpljenje prenosnim crpkama prema potrebi.
Naročito obratiti pažnju na širinu i dubinu rova (da bude točno prema nacrtu), dubinu iskopa, tj. da slijedi niveletu iskopa.
| Obračun po m3 -strojni iskop | m3 | 808 |  | 0
| Obračun po m3 | m3 | 90 |  | 0
2.2. | Ručno planiranje dna rova na određene kote prema uzdužnom profilu s izbacivanjem suvišnog materijala iz usjeka. Radove izvesti s točnošću ± 1 cm .
| Obračun po m2 isplaniranog dna. | m2 | 582 |  | 0
2.3. | Razupiranje bočnih strana rova za srednje opterećenje tla. Razupiranje izvršiti obostrano mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate nakon završetka radova, čišćenje, slaganje i odvoz. Predviđeno razupiranje u cjelokupnoj dužini trase.
| Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 1990 |  | 0
2.4. | Razastiranje rahlog rastresitog materijala iz iskopa za izradu posteljice za polaganje PEHD vodovodnih cijevi, u sloju debljine prosječno 10 cm. Podlogu je nužno pravilno razastrti i grubo poravnati za osiguranje pravilnog polaganja cijevi.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 58 |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
2.5. | Strojno zatrpavanje rova rastresitim materijalom iz iskopa do visine 20 cm iznad gornje kote cijevi, uz nabijanje do potpune zbijenosti i to tako da se ne oštete cijevi, do traženog modula stišljivosti Ms=30 MN/m2
Spojeve cijevi ostaviti otvorene do tlačne probe radi provjere spojeva. Prije početka zatrpavanja obavezno pregledati cjevovod i ustanoviti da slučajno nema nekih mehaničkih oštećenja. Kad se ustanovi ispravnost cjevovoda, može se pristupiti zatrpavanju.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala - strojna ugradnja | m3 | 550 |  | 0
| Obračun po m3 ugrađenog materijala - ručna ugradnja | m3 | 32 |  | 0
2.6. | Nabava, doprema i ugradnja pijeska granulacije 0 - 4 mm za zatrpavanje rova na mjestu križanja sa projektiranim cestama – zamjena materijala. Ugradnja pijeska u slojevima od 30 cm do visine kolovozne konstrukcije uz nabijanje. Zbijenost u visini posteljice mora iznositi min. 40 N/mm2. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem, do traženog modula stišljivosti Ms=30 MN/m2
| Obračun po m3 ugrađenog materijala - strojna ugradnja | m3 | 10 |  | 0
| Obračun po m3 ugrađenog materijala - ručna ugradnja | m3 | 4 |  | 0
2.7. | Strojno zatrpavanje iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine, uz nabijanje do potpune zbijenosti, do traženog modula stišljivosti Ms=30 MN/m2
Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala- strojna ugradnja | m3 | 210 |  | 0
| Obračun po m3 ugrađenog materijala-ručna ugradnja | m3 | 24 |  | 0
2.8. | Odvoz viška materijala iz iskopa nakon zatrpavanja cjevovoda, na deponiju. Preostali materijal utovariti u prijevozno sredstvo i prevesti na deponiju udaljenosti do 5 km, mjesto koje za to odredi investitor. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 5 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije s poravnavanjem istovarenog materijala.
Obračun prema stvarnim količinama utvrđenih od strane nadzornog inženjera.
| Obračun po m3 prevezenog materijala uz koeficijent rastresitosti 1,2. | m3 | 17 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
3. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
3.1. | Izrada betonskih ukrućenja u oknima, na lomovima cjevovoda betonom C 16/20, dimenzija 0,6x0,7x0,8 m. Uključena je i dobava potrebnog materijala i ugradnja betona po ukrućenju 0,34 m3 sa potrebnom njegom betona.
U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate 1,7 m2 po ukrućenju. Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, betonske, tesarske, zidarske i ostale radove na izvedbi betonskog ukrućenja.
U cijenu je uračunato i uzimanje uzoraka sukladno programu uzimanja uzoraka.
| Obračun po komadu ukrućenja. | kom | 6 |  | 0
3.2. | Izrada tipskog armiranobetonskog zasunskog okna na trasi vodoopskrbne mreže, unutrašnjih dimenzija 160x140 cm, dubine 1,8 m - prema nacrtima. Na trasi je predviđeno 3 ovakvih okana a specifikacija je napravljena za jedno okno. Cijenom je obuhvaćeno:
| - iskop radne jame za izvedbu okna te zatrpavanje nakon završenih radova, | m3 | 8.3 |  | 0
| - planiranje dna, izrada posteljice od šljunka, granulacije 0 - 31,5 mm, debljine 10 cm te ugradnja podložnog betona C 12/15, kategorije B I, debljine 5 cm, | m2 | 0.52 |  | 0
| - izrada dvostrane oplate zidova okna, | m2 | 27.64 |  | 0
| - izrada oplate gornje ploče okna, | m2 | 4.32 |  | 0
| - nabava dobava i ugradba MA Q257 Č500B | kg | 396 |  | 0
| - nabava dobava i ugradba armature RA fi 8 Č500B | kg | 225 |  | 0
| - priprema i ugradnja betona kvalitete C 25/30, kategorije B II, sa dodatkom za vodonepropusnost, za donju i gornju ploču te zidove okna, | m3 | 3.9 |  | 0
| - izrada verikalne i horizontalne hidroizolacije u oknu | m2 | 27.64 |  | 0
| - dobava i ugradnja tipskih stupaljki 150x255 mm ( tip S-2 ) težine 3,0 kg, ili jednakovrijedno: | kom | 15 |  | 0
_____________________________________________
| - dobava i ugradnja tipskog lijevano-željeznog poklopca nazivnog otvora 600/600mm, N=150 kN. | kom | 2 |  | 0
0
| UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
4. | MONTAŽERSKI RADOVI
4.1. | Razvoženje, raznošenje duž trase i ugradnja PE-HD plinovodnih cijevi. Cijevi su od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE100, a sukladne su sa prEN 12201 - 2 (2000), ISO 4427 (1996), DIN 8074 (1999) ili jednakovrijedan:
_____________________________________________
za radne tlakove od 10 bara, profila d 110 mm.
Predviđena dobava cijevi je u palicama duljine 12 m. Spajanje cijevi sučeonim zavarivanjem od strane atestiranih varilaca.
| Obračun po m’ cjevovoda D 160 mm, PN10 | m' | 620 |  | 0
| PEHD d =110/10,0 mm | m' | 580 |  | 0
4.2. | Razvoženje, raznošenje duž trase i montaža fazonskih komada i armatura od sivog ljeva NP 10 bara sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom i na mjestima prespajanja sa postojećim cjevovodom. Vijke treba izolirati hladnim bitumenskim premazom, a prethodno moraju biti očišćeni i osušeni. Fazonski komadi i armature se ugrađuju prema montažnim nacrtima.
U cijenu uračunat sav potreban spojni i brtveni materijal. Iskaz fazonskih komada i armatura u prilozima.
NAPOMENA; SVE SPOJEVE ČVORIŠTA IZVESTI odgovarajućim sistemom ili jednakovrijedan
_____________________________________________
ŽELJEZNI FAZONSKI KOMADI-izvesti odgovarajućim sistemom ili jednakovrijedan
_____________________________________________
Obračun po komadu montiranih fazona armatura i hidranata.
| Spojnica za PE cijevi Nr0400, DN 100/PE110 | kom | 2 |  | 0
_____________________________________________
| T kom. DN 200/150 | kom | 1 |  | 0
_____________________________________________
| T kom. DN 150/80 | kom | 5 |  | 0
_____________________________________________
| T kom. DN 150/80 | kom | 5 |  | 0
_____________________________________________
| N kom. DN 80 (DIN 28638) ili jednakovrijedno | kom | 6 |  | 0
_____________________________________________
| Spojnica za PE cijevi Nr0400, DN 150/PE160, izvesti odgovarajućim sistemom | kom | 17 |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
_____________________________________________
LIJEVANO ŽELJEZNE ARMATURE:
| EV zasun E2-DN80-izvesti odgovarajućim sistemom | kom | 4 |  | 0
_____________________________________________
UKUPNO:
| OSTALO: EV zasun DN150, PN10 izvesti odgovarajućim sistemom | kom | 4 |  | 0
| EV zasun DN100, PN10-E2-izvesti odgovarajućim sistemom | kom | 5 |  | 0
_____________________________________________
| EV zasun DN200, PN10-izvesti odgovarajućim sistemom ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
_____________________________________________
4.3. | Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak 8 bara, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje - osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Vodu osigurava investitor.
| Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m1 | 970 |  | 0
4.4. | Razvoženje, raznošenje duž trase i ugradnja čeličnih zaštitnih cijevi na mjestima prolaza cjevovoda ispod prometnica prekopavanjem. Cijev oblika i mjera prema DIN 2460 ili jednakovrijedno
_____________________________________________
te tehničkim uvjetima izrade i isporuke prema DIN 1626 ili jednakovrijedno
_____________________________________________
Cijev treba biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana. Cijenom je obuhvaćena i ugradnja radne vodovodne cijevi kao i isporuka i ugradba distantnih prstena te sav potreban spojni materijal.
Tijekom izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa.
Obračun po m’ čelične cijevi
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
čelična cijev Ø 273,0/5,0 mm
| (polaganje i spajanje) | m1 | 17 |  | 0
| distantni prsten 180/263 mm | kom | 16 |  | 0
4.5. | Razvoženje, raznošenje duž trase i ugradnja čeličnih zaštitnih cijevi na mjestima prolaza cjevovoda ispod prometnice hidrauličkim bušenjem sa utiskivanjem zaštitne čelične cijevi. Cijev oblika i mjera prema DIN 2460 ili jednakovrijedno
_____________________________________________
te tehničkim uvjetima izrade i isporuke prema DIN 1626 ili jednakovrijedno
_____________________________________________
Cijev treba biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana. Cijenom je obuhvaćena i ugradnja radne vodovodne cijevi kao i isporuka i ugradba distantnih prstena te sav potreban spojni materijal.
Tijekom izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa.
Obračun po m’ čelične cijevi Ø 273,0/5,0 mm
| (polaganje i spajanje) | m' | 11 |  | 0
| distantni prsten 180/263 mm | kom | 14 |  | 0
4.5. | Nabava, doprema i postavljanje trake upozorenja na cijeloj trasi postavljenog cjevovoda.
| Obračun po m' trake. | m' | 970 |  | 0
4.6. | Uzimanje uzoraka vode iz cjevovoda i izrada bakteriološke analize vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
| Obračun po analizi. | kom | 1 |  | 0
4.7. | Ispitivanje vanjske hidrantske mreže u "Poduzetničkoj zoni" u Orahovici.
U cijenu je uključena i izrada Elaborata o ispitivanju hidrantske mreže.
| Obračun po Elaboratu. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA VODOOPSKRBNE MREŽE
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0 | kn
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0 | kn
3. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  | 0 | kn
4. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  | 0 | kn
| UKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA : |  |  | 0 | kn
TROŠKOVNIK RADOVA
GRADNJA PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - FAZA 1
PODUZETNIČKA ZONA ORAHOVICA
PLINOVODNA MREŽA
OPĆI UVJETI
Radove treba izvesti u cijelosti prema tehničkom opisu, specifikaciji opreme, materijala i radova, nacrtima, prema važećim hrvatskim propisima i normama, te pravilima struke.
Prije početka radova, izvoditelj je dužan usporediti projekt sa stanjem na licu mjesta, te ako utvrdi da su potrebne izmjene projekta radi promjenjenih uvjeta u odnosu na predviđene, dužan je o tome obavijestiti investitora, odnosno njegovog nadzornog inženjera, te od njega zatražiti pismene upute i suglasnost za eventualne izmjene projekta
Izvoditelj ne smije mijenjati projekt bez pismenog odobrenja projektanta. U slučaju da investitor sa izvoditeljem izvrši izmjene u projektu bez suglasnosti projektanta.
Izvoditelj je dužan u građevinu ugrađivati materijal i opremu koja odgovara propisnoj ili ugovorenoj kvaliteti, dužan je izvršiti odgovarajuća ispitivanja materijala, opreme i kvalitete radova, te je dužan pružiti dokaze o kvaliteti upotrebljenog materijala, opreme i izvedenih radova i omogućiti investitoru kontrolu istih.
Izvoditelj garantira da su izvedeni radovi u vrijeme primopredaje u skladu s projektom, ugovorom, važećim propisima, normama i pravilima struke i da nemaju mana koje omogućavaju ili smanjuju njihovu podobnost za pravilnu uporabu.
Izvoditelj je dužan u građevini tokom izvođenja radova, voditi građevinski dnevnik, u koji se upisuje montažno osoblje na radu i posao koji obavlja. U građevinski dnevnik, nadzorni inženjer investitora upisuje sve primjedbe na izvedbu predmetne građevine kao i svu problematiku ustanovljenu tijekom izvođenja radova.
Izvoditelj je dužan pridržavati se svih propisanih i priznatih propisa zaštite na radu u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.
Prilikom izvođenja radova uz korištenje jakih izvora paljenja, izvoditelj je dužan poduzeti sve mjere zaštite građevine iopreme od nastanka požara ili eksplozije.
Izvođenje radova na plinovodu može se povjeriti samo specijaliziranom izvoditelju koji je opremljen svom potrebnom opremom, alatom, priborom, napravama i potrošnim materijalom i koji ima zaposlenu i obučenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova.
Radove treba izvoditi pod stručnim nadzorom osobe koja će zastupati investitora u svim tehničkim pitanjima u odnosu prema izvoditelju.
Cijevi i cijevni elementi, zaporni organi, spojni elementi i armatura trebaju točno odgovarati specifikaciji i trebaju imati atest proizvođača o izvršenom tvorničkom ispitivanju koje je izvoditelj dužan predočiti nadzornom inženjeru investitora prije početka montažnih radova.
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Ručni iskop probnih rovova u zemljanim površinama radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6x1,2x1,2 m (0,86 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu.Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik.
Potrebno je iskopati ukupno 6 probnih šliceva.
| Obračun po m3. | m3 | 10 |  | 0
1.2. | Kombinirani ručni i strojni iskop rova na dijelu postojećeg magistralnog plinovoda koji se vadi u tlu C (III) kategorije. Stavka uključuje strojni iskop do dubine 20 cm iznad postojeće cijevi, a ostalo ručni iskop. Stranice rova iskopati u zahtijevanim nagibima iz projekta. Iskopani materijal odbacivati min. 100 cm od ruba rova. Iskop podrazumijeva i svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, odvodnja, zbijanje). Obračun po kubičnom metru stvarno izvršenog iskopa.
| Strojni iskop | m3 | 255 |  | 0
| Ručni iskop | m3 | 50 |  | 0
1.3. | Uklanjanje i odvoz postojeće cijevi DN100. Nakon inertizacije postojećeg plinovoda i nakon rezanja na liniji uklapanja potrebno je postojeći plinovod u zahtijevanim dužinama izvaditi iz zemlje. Izvađene cijevi se režu na duljine po odluci nadzornog inženjera ili predstavnika tvrtke "Plinacro“-Zagreb, te odvoze na deponiju. Obračun po dužnom metru uklonjene i odvezene cijevi.
|  | m' | 114 |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
1.4. | Strojno zatrpavanje rova i jama materijalom iz iskopa. Zbog mogućeg slijeganja na vrhu formirati nadvišenje od 30 cm. Stavka obuhvaća prijevoz, nasipavanje, razastiranje i zbijanje materijala u slojevima. Obračun po kubičnom metru ugrađenog i zbijenog materijala.
|  | m3 | 325 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Raskopavanje postojećih betonskih i asfaltnih površina na trasi cjevovoda (nogostup, kolni ulaz, cijevni propust i sl). Rad obuhvaća obilježavanje širine raskopavanja 70 cm, odsjecanje sjekačem ili piljenje - razbijanje betonskog sloja debljine cca 5 -10 cm, raskopavanje tucaničke ili šljunčane podloge te utovar raskopanog materijala u kamion i odvozom materijala na deponiju do udaljenosti 5 km .
Točne količine utvrdit će izvođač uz suglasnost s nadzornim inženjerom upisom u građevinski dnevnik.
| Obračun po m3 ručnog iskopa. | m3 | 3 |  | 0
2.2. | Iskop rova za polaganje spojne plinovodne cijevi d 110 mm i d 63 x 5,8 mm širine rova 60 cm, a dubine prema niveleti uzdužnog profila u tlu C kategorije (1,2 m). Iskop vršiti s pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna. Iskopani materijal se odbacuje s jedne strane rova tako da druga strana ostane slobodna za prolaz vozila i montažu cjevovoda.
Iskop je predviđen strojno i ručno duž cijele trase cjevovoda. Zbog položenih podzemnih instalacija (HT, elektro, plin i sl.) neophodno je iskop vršiti pažljivo, posebno kod križanja s postojećim instalacijama. Naročito obratiti pažnju na širinu i dubinu rova (da bude točno prema nacrtu), dubinu iskopa, tj. da slijedi niveletu iskopa.
Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik i evidencijom, obračunom u građevinskoj knjizi.
U jediničnu cijenu iskopa zemljanog materijala uračunato je i potrebno sniženje nivoa podzemne vode odnosno crpljenje prenosnim crpkama prema potrebi.
| Obračun po m3 iskopa. - strojni iskop | m3 | 761 |  | 0
| Obračun po m3 iskopa. - ručni iskop | m3 | 25 |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
2.3. | Kombinirani ručni i strojni iskop rova u tlu C (III) kategorije za izmještanje magistralnog plinovoda. Rov je trapeznog oblika i skošenih stranica u omjeru 3:1. Širina dna rova je 40 cm, dubine prema uzdužnom profilu, s minimalnim nadslojem od 100 cm iznad tjemena cijevi. Dno rova potrebno je isplanirati prije polaganja cijevi. Zemlju odbaciti minimalno 100 cm od ruba rova. Stavka obuhvaća iskop rova za cijevi i iskop za proširenja i produbljenja na mjestu varnih jama. Iskop vršiti uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, odvodnja, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni rova. Obračun po kubičnom metru stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju.
| Strojni iskop u tlu C kategorije | m3 | 605 |  | 0
| Ručni iskop u tlu C kategorije | m3 | 25 |  | 0
2.4. | Strojno zatrpavanje rova nakon polaganja izmještenog plinovoda. Prvo se zatrpava biranim (sitnijim) materijalom od iskopa u visini od 35 cm, a nakon toga preostalim materijalom od iskopa.Nad zatrpanim rovom formirati nadvišenje (humak) u visini 30 cm za buduće slijeganje. Obračun po kubičnom metru stvarno izvršenog zatrpavanja.
| Birani materija od iskopa C kategorije | m3 | 30 |  | 0
| Materijal od iskopa C kategorije | m3 | 530 |  | 0
2.5. | Razupiranje bočnih strana rova za srednje opterećenje tla. Razupiranje izvršiti obostrano mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje razupirača i oplate nakon završetka radova, čišćenje, slaganje i odvoz. Predviđeno razupiranje u cjelokupnoj dužini trase .
| Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 2880 |  | 0
2.6. | Razastiranje rahlog rastresitog materijala iz iskopa za izradu posteljice za polaganje PEHD plinovodnih cijevi, u sloju debljine od 10 cm. Podlogu je nužno pravilno razastrti i grubo poravnati za osiguranje pravilnog polaganja cijevi .
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 72 |  | 0
2.7. | Strojno i ručno zatrpavanje rova rastresitim materijalom iz iskopa do visine 20 cm iznad gornjeg ruba cijevi, uz nabijanje do potpune zbijenosti i to tako da se ne oštete cijevi.
Spojeve cijevi ostaviti otvorene do tlačne probe radi provjere spojeva. Prije početka zatrpavanja obavezno pregledati cjevovod i ustanoviti da slučajno nema nekih mehaničkih oštećenja. Kad se ustanovi ispravnost cjevovoda, može se pristupiti zatrpavanju.
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 72 |  | 0
2.8. | Nabava, doprema i ugradnja pijeska granulacije 0 - 4 mm za izradu posteljice na dijelu trase ispod parkirališta i ispod prometnica koje se raskopavaju – zamjena materijala. Pijesak u sloju debljine od 10 cm nužno je pravilno razastrti i grubo poravnati za osiguranje pravilnog polaganja cijevi (prijevoz do 10 km)
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 72 |  | 0
2.9. | Strojno zatrpavanje iskopanog rova materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine, uz nabijanje do potpune zbijenosti
Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 430 |  | 0
2.10. | Odvoz viška materijala iz iskopa nakon zatrpavanja cjevovoda, na deponiju. Preostali materijal utovariti u prijevozno sredstvo i prevesti na deponiju udaljenosti do 5 km, mjesto koje za to odredi investitor. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 5 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije s poravnavanjem istovarenog materijala .
Obračun prema stvarnim količinama utvrđenih od strane nadzornog inženjera.
| Obračun po m3 prevezenog materijala uz koeficijent rastresitosti 1,2. | m3 | 158 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3. | MONTAŽERSKI RADOVI
3.1. | Razvoženje, raznošenje duž trase i ugradnja PE-HD plinovodnih cijevi. Cijevi su od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE100, a sukladne su sa prEN 12201 - 2 (2000), ISO 4427 (1996), DIN 8074 (1999) ili jednakovrijedno
_____________________________________________
za radne tlakove od 10 bara, profila d 63x5,8 mm.
Predviđena dobava cijevi je d63x5,8 mm je u kolutu duljine 100 m. Spajanje cijevi elektrozavarivanjem od strane atestiranih varilaca, odgovarajućim spojnicama ili jednakovrijedno
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
_____________________________________________
| Obračun po m’ cjevovoda PEHD d 63×5,2 mm | m' | 650 |  | 0
| PEHD d 110/10,0 mm | m' | 550 |  | 0
3.2. | Montaža armatura prema priloženoj specifikaciji u projektu. Fazonski komadi i armature se ugrađuju prema montažnim nacrtima i prespajanje plinovoda PE-HD d 110×10 mm. U cijenu uračunat sav potreban spojni i brtveni materijal. Iskaz fazonskih komada i armatura u prilozima.
| Odgovarajuća spojnica za spajanje PE-HD cijevi dimenzija d63x5,2 mm | kom | 4 |  | 0
_____________________________________________
| Odgovarajuća PE-HD kapa dimenzija d63x5,2 mm | kom | 2 |  | 0
_____________________________________________
Plinski zaporni organ DN100,PN16 sa PE nastavcima predviđenim za spajanje pomoću PE-HD spojnica-podzemno uvarni zasun sa vretenom,ugradbenom garniturom i cestovnom kapom. Odabrati odgovarajući sistem.
|  | komplet | 2 |  | 0
| Odgovarajući sistem dimenzija d110/110/63 mm | kom | 4 |  | 0
_____________________________________________
| Odgovarajući sistem dimenzija d90/90/63 mm ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
| Odgovarajući sistem PE-HD kapa dimenzija d110 mm | kom | 8 |  | 0
| Odgovarajući sistem spojnica za spajanje PE-HD cievi dimenzija d63 mm | kom | 13 |  | 0
3.3. | Razvoženje, raznošenje duž trase i ugradnja čeličnih zaštitnih cijevi na mjestima prolaza cjevovoda ispod prometnica prekopavanjem. Cijev oblika i mjera prema DIN 2460 ili jednakovrijedno
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
_____________________________________________
te tehničkim uvjetima izrade i isporuke prema DIN 1626 ili jednakovrijedno
_____________________________________________
Cijev treba biti antikorozivno zaštićena osnovnim bitumenskim premazima iznutra i izvana. Cijenom je obuhvaćena i ugradnja radne vodovodne cijevi kao i isporuka i ugradba distantnih prstena te sav potreban spojni materijal.
Tijekom izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa.
Obračun po m’ čelične cijevi Ø 273,0/5,0 mm
| (polaganje i spajanje) | m' | 20 |  | 0
| distantni prsten 180/263 mm | kom | 40 |  | 0
3.4. | Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak 6 bara, uključivo montažu i demontažu komresora za izvođenje "tlačne probe" komprimiranim zrakom s manometrom i baždarenim kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu istog, punjenje plinovoda prirodnim plinom te ozračivanje istog nakon uspješno provedene "tlačne probe".
Prije punjenja plinovoda zrakom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje - osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda zrakom izvesti polagano. Nakon izjednačavanja temperature zraka unutar plinovoda sa okolinom, može se početi sa "tlačnom probom".
| Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda. | m' | 800 |  | 0
3.5. | Montaža i ispitivanje nepropusnosti magistralnog cjevovoda na trasi DN 100: Montaža cjevovoda (MP cijev promjera 114,3×5,2mm sa PE izolacijom),
|  | kg | 3313 |  | 0
| Ispitivanje na nepropusnost | m' | 236 |  | 0
3.6. | Montaža, bušenje horizontalnog rova i ispitivanje nepropusnosti cjevovoda DN 100 na prijelazima
| Montaža cjevovoda | kg | 333 |  | 0
| Bušenje horizontalnog rova DN200 | m' | 12 |  | 0
| Ispitivanje na nepropusnost | m' | 24 |  | 0
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
3.7. | Radiografsko ispitivanje zavara na trasi. Obračun po komadu zavara.
|  | kom | 22 |  | 0
3.8. | Antikorozivna izolacija ukopanog magistralnog cjevovoda
|  | m2 | 2.7 |  | 0
3.9. | Ispitivanje čvrstoće, kalibracija, sušenje i inertizacija cjevovoda.
| Ukupna dužina cjevovoda | m' | 236 |  | 0
| UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | OSTALI RADOVI
4.1. | Obnova betonskih ili asfaltnih površina (kolni prilazi, parkirališta, sl.) betonom klase C 16/20, debljine d=15 cm, na mjestima gdje trasa kanalizacijskih cjevovoda prelazi preko istih. Stavka obuhvaća potrebne zemljane, betonske, tesarske, zidarske i ostale radove na kompletnoj obnovi betonske površine .
| Obračun po m3 obnovljene površine | m3 | 6 |  | 0
4.2.. | Dobava, dostava i oblaganje postojećih elektro kabela PEHD polucijevima radi zaštite istih na mjestu križanja s plinovodom. Polucijevi su promjera 140 mm duljine 2.0 m. Obračun po komadu ugrađene polucijevi.
|  | kom | 2 |  | 0
4.3. | Izrada stupa za oznaku prijelaza u radionici. Stup za oznaku prijelaza se sastoji od:- betonskog temelja izvedenog od betona C30/37, sve prema detaljnom nacrtu. Visina temelja je 60 cm. Stavka obuhvaća potrebnu oplatu i kontrolu kvalitete betona. - čelične cijevi 60,3x2,9 mm materijal S235JRG2 duljine 310 cm, koju je potrebno prije ugradnje u temelj očistiti. Nakon ugradnje čel. cijevi u temelj istu je potrebno premazati uljanom bojom odozgo prema dolje 25 cm crveno, 25 cm žuto. Na stup se ugrađuje plastična kapa i čelična pločica. Izvedeni stup transportira se na mjesto ugradnje te postavlja u projektirani položaj i zatrpava. Dubina ukapanja je 50 cm. Stup se izvodi prema projektnoj dokumentaciji. Obračun po komadu izvedenog i na određenoj lokaciji postavljenog stupa.
Red. broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
|  | kom | 4 |  | 0
4.4. | Dobava, dostava i polaganje trake upozorenja iznad plinovodne cijevi. Ista je žute boje s natpisom „POZOR PLINOVOD“ širine 6 cm. Traka se polaže na način da je tekstualni dio okrenut prema gore, na nominalnom svijetlom razmaku 30 cm iznad tjemena cijevi plinovoda odnosno 50 cm od kote postojećeg terena. Obračun po dužnom metru položene trake upozorenja.
| Obračun po m' trake za projektirani plinovod | m' | 800 |  | 0
| Za izmješteni magistralni plinovod | m' | 236 |  | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A PLINOVODNE MREŽE
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0 | kn
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0 | kn
3. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  | 0 | kn
4. | OSTALI RADOVI |  |  | 0 | kn
| UKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA : |  |  | 0 | kn
| UKUPNO: |  |  | #REF! | kn
| PDV 25 % |  |  | #REF! | kn
| UKUPNO SA PDV-om: |  |  | #REF! | kn